|  | УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации городского округа "город Каспийск" от 13 марта 2026 года № 251 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в актуализированную Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ «город Каспийск» на период до 2036 года

В пункт 1.3 внести следующие изменения

  - Краткая характеристика ГО «город Каспийск»

Абзац «Исходя из этих фактических данных, имеем»:

  - реальная оценочная численность населения Махачкалы на 2021 год составляет 864 000 чел.

  - прогнозная численность населения Махачкалы на 2036 год составит 1 259 000 чел.

  - реальная оценочная численность населения Каспийска на 2021 год составляет 154 514 чел.

  - прогнозная численность населения Каспийска на 2036 год составляет 332 988 чел.

  - общее прогнозное население Махачкалинско-Каспийской агломерации на2035 год составит 1 597 988 чел.

Изложить в следующей редакции:

Исходя из этих фактических данных, имеем:

  - фактическая численность населения Махачкалы на 2021 год составила 623 254 чел.

  - прогнозная численность населения Махачкалы на 2036 год составит 872 299 чел.

  - реальная оценочная численность населения Каспийска на 2021 год
составляет 121 140 чел.

  - прогнозная численность населения Каспийска на 2036 год
составляет 164 482 чел.

  - общее прогнозное население Махачкалинско-Каспийской агломерации на 2036 год составит 1 036 781 чел.

Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

| Таблица 2. Данные о численности Городского округа «город Каспийск» на перспективу до 2036 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Численность населения, чел. |  | Год | Численность населения, чел. |
| 2021 | 121 140 |  | 2029 | 143 738 |
| 2022 | 123 478 |  | 2030 | 146 527 |
| 2023 | 125 747 |  | 2031 | 149 370 |
| 2024 | 129 833 |  | 2032 | 152 267 |
| 2025 | 133 105 |  | 2033 | 155 221 |
| 2026 | 135 687 |  | 2034 | 158 233 |
| 2027 | 138 320 |  | 2035 | 161 302 |
| 2028 | 141 003 |  | 2036 | 164 482 |

(1) - Принято в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан (ДагСтат), с учетом Таблицы 1.2.10. Динамика коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения в 2010-2020 годы по Республике Дагестан, на 1000 человек населения «Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года» - Закон Республики Дагестан от 29.09.2022г.

Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции

    - Баланс поступления сточных вод в	 централизованную систему водоотведения

Расчет прогнозной численности населения.

В основе расчетного определения притока лежит прогноз численности населения, которое будет обеспечено услугами водоотведения. Расчет прогнозной численности населения на 2036 г. приведен в таблице 66

Таблица 66. Расчет прогнозной численности населения Махачкалинско-Каспийской агломерации на 2036 г.

| Показатель | Ед. изм. | Значение | Обоснование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения г. Махачкалы без прилегающих поселков по данным переписи населения в 2010 г. | тыс. чел. | 572,076 | Перепись населения 2010 г. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов - районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более. |  |
| Численность населения г. Махачкалы с прилегающими поселками по данным переписи населения в 2010 г. | тыс. чел. | 696,885 | то же |  |
| Численность населения г. Каспийск по данным переписи населения в 2010 г. | тыс. чел. | 100,129 | то же |  |
| Показатель | Ед. изм. | Значение | Обоснование | Примечания |
| Численность населения г. Махачкалы без прилегающих поселков по данным переписи населения в 2020 г. | тыс. чел. | 623,254 | Перепись населения 2020 г. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, районов, городских населенных пунктов, сельских населенных пунктов - районных центров и сельских населенных пунктов с населением 3 тысячи человек и более. |  |
| Численность населения г. Махачкалы с прилегающими поселками по данным переписи населения в 2020 г. | тыс. чел. | 759,405 | то же |  |
| Численность населения г. Каспийск по данным переписи населения в 2020 г. | тыс. чел. | 121,140 | то же |  |
| Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Махачкала без прилегающих поселков | % | 0,870 |  |  |
| Показатель | Ед. изм. | Значение | Обоснование | Примечания |
| Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Махачкала с прилегающими поселками | % | 0,870 |  |  |
| Ежегодный среднегодовой прирост численности населения г. Каспийск | % | 1,930 |  |  |
| Прогнозное население г. Махачкала без прилегающих поселков в 2036 г. | тыс. чел. | 715,908 |  |  |
| Прогнозное население г. Махачкала с прилегающими поселками в 2036 г. | тыс. чел. | 872,299 |  |  |
| Прогнозное население г. Каспийск в 2036 г. | тыс. чел. | 164,482 |  |  |
| Общее прогнозное население Махачкалинско- Каспийской агломерации на 2036 г. | тыс. чел. | 1036,781 |  |  |

Укрупненный расчет расхода сточных вод в системе хозяйственно-бытовой канализации Махачкалинско-Каспийской агломерации для 2025 и 2036г.г. приведен в таблице 67.

| Таблица 67. Расчетное среднесуточное (за год) поступление сточных вод на канализационные очистные сооружения Махачкалинской агломерации на 2036г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  | Укрупненный расчет расхода сточных вод в системе канализации |  |  | 2036 год |  |  |  |  |  |
| ГВВ | КОС | Напорные линии | КНС | Самотеч-ные сети | Расход Qсут.макс |  |  |  | Расход Qсут.макс | Самотеч-ные сети | КНС | Напорные линии | КОС | ГВВ |
| м3 / сут. |  |  |  |  | 236 552 |  |  |  | 380 325 | м3 / сут. |  |  |  |  |
| 73,8 неорганизованные выпуски |  |  |  | 206,4 |  |  | МАХАЧКАЛА |  |  | 299,2 | 299,2 | 299,2 | 373,17 (КОС-МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК 120+120+150[тыс.м3/сут] ) | 373,17 (ГВВ 120+120+150[тыс.м3/сут] ) |
|  |  |  |  |  | 119 907 |  | Qсут.макс |  | 159 008 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 605 592 | N, чел. | 679 520 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 | qж, л/сут. | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 132,6 аварийные выпуски |  |  | 65,0 |  |  | 1,2 | Ксут.max | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 214 |  | Qсут.макс |  | 6 265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 173 806 | N, чел. | 192 779 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | qж, л/сут. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | Ксут.max | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 518 | qad=a*L*√md за t=6 часов | Неорганизованный приток (п. 5.1.10 СП 32.13330.2018) поверхностных сточных вод | qad=a*L*√md за t=6 часов | 22 573 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,45 | коэффициент «а» | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 513 | L, км | 636 |  |  |  |  |  |  |
| 114 (ГВВ 60+60 [тыс.м3/сут] ) | 114 (КОС-МАХАЧКАЛА-КАСПИЙСК 60+60 [тыс.м3/сут] ) | 65,0 |  |  |  | 30 | md | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 981 | 20% | промышленность, м3/сут. | 25% | 39 752 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 991 | 10% | санаторно-турист компл, м3/сут. (табл.1 прим. 1 СП 31.13330.2021) | 25% | 39 752 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 986 | 15% | неучтенные расходы, м3/сут. (табл.1 СП 31.13330.2021) | 20% | 31 802 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | МАХАЧКАЛА (ведомственные потребители - МО РФ) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 000 |  | Qсут.макс |  | 30 000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  |  | КАСПИЙСК |  |  | 51,17 | 51,17 | 51,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 877 |  | Qсут.макс |  | 29 983 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 92 665 | N, чел. | 128 131 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 | qж, л/сут. | 180 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,3 | Ксут.max | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 213 |  | Qсут.макс |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 440 | N, чел. | 36 351 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | qж, л/сут. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | Ксут.max | 1,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 141 | qad=a*L*√md за t=6 часов | Неорганизованный приток (п. 5.1.10 СП 32.13330.2018) поверхностных сточных вод | qad=a*L*√md за t=6 часов | 6 349 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,35 | коэффициент «а» | 0,344 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 | L, км | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 | md | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 265 | 6% | промышленность, м3/сут. | 20% | 6 196 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 193 | 6% | санаторно-турист компл, м3/сут. (табл.1 прим. 1 СП 31.13330.2021) | 10% | 2 998 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 265 | 6% | неучтенные расходы, м3/сут. (табл.1 СП 31.13330.2021) | 15% | 4 647 |  |  |  |  |  |

Таблица 68. Баланс поступления сточных вод на ОСК в 2021 году - аннулирована.

Таблица 69. Расчетный приток стоков в централизованную систему водоотведения Городского округа «город Каспийск» - аннулирована.

Расчетный приток стоков в централизованную систему водоотведения Городского округа

«город Каспийск» при 100% покрытии территории Городского округа «город Каспийск» централизованной системой водоотведения определен в Постановлении от 23.04.2025г. № 439 «О внесении изменений в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа «город Каспийск» на период до 2036 года:

- Таблица 77.1 – Расчет прогнозной численности населения в г. Каспийск на 2036 год.

- Таблица 77.2 – Расчетное среднесуточное (за год) поступление сточных воды на канализационную–насосную станцию г. Каспийск.

- Таблица 77.3 – Анализ потребности в производственных мощностях ГКНС г. Каспийск на 2036 год.

- Таблица 77.4 – Резервы и дефициты производственных мощностей КНС до 2036 года

В пункт 3.3.3 внести следующие изменения

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

(с учетом актуализации, утвержденной Постановлением Администрации ГО «город Каспийск» РД от 23.04.2025г. №439)

Абзац:

В связи с этим целесообразно уже в 2022-2023 годах провести проектирование увеличения мощности канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации минимум до 400 тыс. куб. м в сутки с запуском дополнительных канализационных очистных сооружений на 100 тыс. куб. м в сутки к 2030 году.

Изложить в следующей редакции:

В связи с этим целесообразно уже в 2022-2023 годах провести проектирование увеличения мощности канализационных очистных сооружений для Махачкалинско-Каспийской агломерации минимум до 390 тыс. куб. м в сутки с запуском дополнительных канализационных очистных сооружений на 150 тыс. куб. м в сутки к 2030 году и поэтапной реконструкции существующих ОСК с увеличением производительности до 240 тыс. куб. м в сутки начиная с 2032 г. с выходом на полную мощность к 2034 г.

Пункт 3.3.7.2 изложить в следующей редакции:

3.3.7.2.	Группа 2. Мероприятия по	строительству,	реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Мероприятия		по	строительству,	реконструкции	и	модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах системы водоотведения приведены в таблице ниже.

Мероприятия по комплексному объекту «Хазар» приведены в Схеме водоснабжения.

Таблица 79. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск»

| № | Мероприятие | Характеристики объекта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м / кол-во, шт. | Диаметр, мм / мощность (куб. м / час) |
| 1. | Реконструкция внутригородских коллекторов | 62 840 | ххх |
| 1.1. | I очередь | 12 840 | ххх |
| 1.1.1. | от Больницы по ул. Хизроева, по ул. Советской до шахты | 2 200 | 600 |
| 1.1.2. | от КНС №8 по ул. Халилова, по ул. Ленина до ул. Алферова | 1 440 | 600 |
| 1.1.3. | По ул. Батырая от ул. Эмирова до шахты ГНС через з-д "Дагдизель" | 2 200 | 1 000 |
| 1.1.4. | по ул. Аметхана-Султана от ул. Школьной, до ул. Ленина | 3 700 | 800 |
| 1.1.5. | по ул. Г. Цадаса, от ул. Чапаева до ул. Батырая | 1 600 | 630 |
| 1.1.6. | по ул. Халилова, от ул. Акулиничева до ул. С. Стальского | 1 700 | 630 |
| 1.2. | II очередь | 20 000 | до 1000 |
| 1.3. | III очередь | 30 000 | до 1000 |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций | 7 КНС | ххх |
| 2.1. | I очередь | 5 КНС | ххх |
| 2.1.1. | Реконструкция КНС № 5 и насосного оборудования | 1 | 219 |
| 2.1.2. | Реконструкция КНС № 4 и насосного оборудования | 1 | 219 |
| 2.1.3. | Реконструкция КНС № 1 и насосного оборудования | 1 | 219 |
| 2.1.4. | Реконструкция КНС № 6 и насосного оборудования | 1 | 450 |
| 2.1.5. | Реконструкция КНС № 8 и насосного оборудования | 1 | 450 |
| 2.2. | II очередь | 2 КНС | ххх |
| 2.2.1. | Реконструкция КНС "Техникум" и насосного оборудования | 1 | 219 |
| 2.2.2. | Реконструкция КНС "Теплосети" и насосного оборудования | 1 | 219 |
| 3. | Строительство внутригородских магистральных коллекторов | 31 400 | ххх |
| 3.1. | Строительство канализационной сети МКР Кирпичный | 3 500 | до 500 |
| 3.2. | Строительство канализационной сети МКР Центральный | 1 500 | до 500 |
| 3.3. | Строительство канализационной сети в МКР 8 | 1 000 | до 500 |
| 3.4. | Строительство канализационной сети в МКР 9 | 1 860 | до 500 |
| 3.5. | Строительство канализационной сети МКР10 | 5 580 | до 500 |
| Таблица 79 (продолжение) Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск» |  |  |  |
| № | Мероприятие | Характеристики объекта |  |
|  |  | Длина, м / кол-во, шт. | Диаметр, мм / мощность куб. м / час |
| 3.6. | Строительство канализационной сети МКР 11 | 4 600 | до 500 |
| 3.7. | Строительство канализационной сети по ул. А. Султана от поворота зверохозяйства до насосной "Хазар" | 8 000 | 1 000 |
| 3.8. | Строительство канализационной сети от Линии №7 МКР "Кемпинг" до линии №37 | 2 660 | 630 |
| 3.9. | Строительство канализационной сети от ул. А. Султана до ул. Пограничной | 2 700 | 630 |
| 4. | Строительство разводящих (уличных) сетей и подводящих коллекторов (до магистральных городских коллекторов) | 19 740,00 | ххх |
| 4.1. | В районе ул. Маячная | 3 990 | ххх |
| 4.1.1. | 1 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.2. | 2 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.3. | 3 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.4. | 4 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.5. | 5 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.6. | 6 линия | 570 | до 500 |
| 4.1.7. | 7 линия | 570 | до 500 |
| 4.2. | в районе ул. Школьная | 2 850 | ххх |
| 4.2.1. | 1 линия | 570 | до 500 |
| 4.2.2. | 2 линия | 570 | до 500 |
| 4.2.3. | 3 линия | 570 | до 500 |
| 4.2.4. | 4 линия | 570 | до 500 |
| 4.2.5. | 5 линия | 570 | до 500 |
| 4.3. | район дач | 12 900 | ххх |
| 4.3.1. | СНТ «Урожай» | 1 700 | до 500 |
| 4.3.2. | садовое товарищество «Каспий» | 1 700 | до 500 |
| 4.3.3. | СНТ «Заря-2» | 1 800 | до 500 |
| 4.3.4. | СНТ «Весна» | 1 500 | до 500 |
| 4.3.5. | СНТ «Дагестан» | 1 700 | до 500 |
| 4.3.6. | СНТ «Авангард» | 1 200 | до 500 |
| 4.3.7. | садовое товарищество «Дружба» | 1 500 | до 500 |
| 4.3.8. | садовое товарищество «Колос» | 1 500 | до 500 |
| 4.3.9. | СНТ «Восход» | 300 | до 500 |
| 4.3.10. | СНТ «Тенглик» | 1 000 | до 500 |
| 4.3.11. | СНТ «Педагог» | 300 | до 500 |
| 5. | Строительство насосных станций для технологического подключения к магистральному коллектору | 10 КНС | ххх |
| 5.1. | ул. Кизилюртовская шахта 6/2 | 1 | 219 |
| 5.2. | ул. Кавказская шахта 6/2 | 1 | 219 |
| 5.3. | ул. Дербентская шахта 6/2 | 1 | 219 |
| 5.4. | МКР №10 шахта 6/1 н | 1 | 219 |
| 5.5. | МКР Рекрационная зона шахта 6/1 н | 1 | 219 |
| 5.6. | Кирпичный поселок шахта 6/2 | 1 | 219 |
| Таблица 79 (окончание). Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, а также сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованных систем водоотведения Городского округа «город Каспийск» |  |  |  |
| № | Мероприятие | Характеристики объекта |  |
|  |  | Длина, м / кол-во, шт. | Диаметр, мм / мощность тыс. куб. м/сут |
| 5.7. | Дачные общества шахта 8 | 1 | 219 |
| 5.8. | Афгангородок шахта 8 | 1 | 219 |
| 5.9. | ул. Пограничная шахта 8 | 1 | 219 |
| 5.10. | МКР Кемпинг, линия №46 шахта 6/2 | 1 | 219 |
| 6. | Строительство канализационных сетей для технологического подключения к магистральному коллектору | 2 770 | ххх |
| 6.1. | Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6/1 магистрального коллектора (трубопровод чугунный) | 800 | до 500 |
| 6.2. | Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева к шахте № 6 магистрального коллектора | 200 | до 500 |
| 6.3. | Технологическое присоединение сетей пр. Акулиничева- ул. Ленина к шахте № 6/2 магистрального коллектора | 550 | до 500 |
| 6.4. | Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте № 6/3 магистрального коллектора | 250 | до 500 |
| 6.5. | Технологическое присоединение сетей ул. Ленина к шахте № 2/1 магистрального коллектора |  |  |
|  | Д 300 * 1 шт. | 270 | до 500 |
|  | Д 1000 * 1 шт | 100 | 1 000 |
| 6.6. | Технологическое присоединение сетей района ГНС к шахте № 1/1 магистрального коллектора | 100 | до 500 |
| 6.7. | Технологическое присоединение сетей ул. Приморской к шахте № 1/2 магистрального коллектора | 100 | 1 000 |
| 6.8. | Технологическое присоединение сетей ул. Пограничная к шахте № 1/3 магистрального коллектора | 200 | до 500 |
| 6.9. | Технологическое присоединение сетей ул. Маячная к шахте № 1/4 магистрального коллектора | 200 | до 500 |
| 7.1 | «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации мощностью 150 тыс. куб.м в сут (I очередь)» | - | Q=150 (13,5 тыс.куб.м/ч) |
| 7.2 | «Строительство глубоководного выпуска от очистных сооружений канализации (г. Каспийск)» | морская часть: - L=2253м береговая часть: - L=835м | морская часть: - D1600х94,8 ПЭ береговая часть: - DN/ID 1600 Корсис Q=150 (13,5 тыс.куб.м/ч) |
| 7.3 | «Реконструкция и увеличение общей производительности существующих ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут» | - | Q=240 |
| 7.4 | «Реконструкция и увеличение общей производительности существующих глубоководных выпусков от ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут» | - | Q=240 |
| 8.1 | «Реконструкция канализационной насосной станции г. Каспийска с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м в сут (г. Каспийск)» | - | Q=60 |
| 8.2 | «Реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции г. Каспийска до очистных сооружений (г. Каспийск)» - Заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 14.12.2024г. № 05-1-1-2-075909-2024. | L=2х2,5 км | 2D800 ПЭ Q=60 |

Пункт 3.3.8.1 изложить в следующей редакции:

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

      - Канализационные очистные сооружения

        - Как было указано выше, существующие ОСК нарушают санитарно- гигиенические нормы по выбросам в атмосферу.

Концентрации загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от очистных сооружений, превышают гигиенические нормативы ПДК и не соответствуют гигиеническим требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест: 2,6 ПДК на границе дачных участков – при нормативе 0,8 ПДК.

Воздействие источников загрязнения атмосферного воздуха на существующее положение является недопустимым. Требуется укрытие емкостных сооружений и организация газоочистки. Устройство укрытий с газоочисткой всей территории существующих ОСК значительно дороже, чем устройство для части новых.

        - По результатам обследования выявлено, что ОСК находятся в аварийном состоянии.

        - Существующие глубоководные выпуски очищенных сточных вод не отвечают действующим санитарно–экологическим нормам:

- 1 нитка. Введена в эксплуатацию в 1993 г, диаметром условного прохода 1200 мм, протяженностью 2400 метров. Расчетная пропускная способность
120 тыс.м3/сут;

- 2 нитка. Введена в эксплуатацию в 1980 г, диаметром условного прохода 1200 мм, протяженностью 1600 метров. Расчетная пропускная способность
120 тыс.м3/сут;

- 3 нитка. «Объект незавершенного строительства».

Перекачка от существующих ОСК на новый сбросной коллектор (глубоководный выпуск) через новую насосную приведет к увеличению капитальных и эксплуатационных затрат.

        - Использование одновременно иловых площадок и современного обезвоживания осадка на новой очереди строительства нецелесообразно. Перекачивать ил с существующих ОСК на постоянной основе также приведет к удорожанию.

        - Использование существующих иловых карт приведет к увеличению границ санитарно-защитной зоны, что невозможно в имеющихся условиях Городского округа «город Каспийск». Укрытие иловых карт с газоочисткой экономически нецелесообразное мероприятие.

        - На ОСК отсутствует современная лаборатория по определению качества стока, который на самом деле превышает допустимые нормы ПДК.

        - Существующую проблему санитарно-защитной зоны (СЗЗ) действующих ОСК, которая сейчас нарушена, нельзя решить в правовом поле. Проект СЗЗ не пройдет экспертизу ФБУЗ «Центр санитарной гигиены и эпидемиологии», экологическую экспертизу и экспертизу проектной документации в части экологии и не получит заключение Роспотребнадзора.

Для обеспечения гигиенических нормативов по выбросам необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство новых ОСК со смещением территории ОСК на юго-восток (до достижения расстояния, установленного нормативными документами для границ СЗЗ от ближайших жилых построек).

- Строительство нового глубоководного выпуска очищенных сточных вод от новых ОСК.

- Поэтапная, раздельная для двух линий очистки, реконструкция существующих ОСК со строительством узла обработки осадка (механическое обезвоживание, сушка и сжигание осадка).

- Реконструкция существующих глубоководных выпусков очищенных сточных вод. Метод и объемы реконструкции определить на основании обследования.

- Отказаться от использования иловых площадок, как основного источника загрязнение атмосферного воздуха.

При реализации перечисленных мероприятий, для обеспечения гигиенических нормативов ПДК, необходимо будет организовать сбор воздуха только со здания решеток, песколовок, первичных отстойников, узла обработки осадка и отводом на газоочистные установки высокой степенью очистки отходящих газов.

Рисунок 139. Результаты расчета нормативов выбросов после реализации проектных решений – аннулирован

Реализация указанных мероприятий по доведению суммарной производительности канализационных очистных сооружений Махачкалинско-Каспийской агломерации до 390 тыс. куб. м в сут., вкупе с реализацией программы по сбору и очистке ливневых сточных вод, позволит исключить аварийные и несанкционированные выпуски загрязненных сточных вод в водные объекты в пределах гг. Махачкала и Каспийск.

В пункт 3.3.9 включить таблицу 79.1

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 79.1. План реализации региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры в Республике Дагестан до 2036 года по г. Каспийск»

| № | Наименование мероприятий | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений Махачкалинской агломерации мощностью 150 тыс. куб.м в сут (I очередь)» | 2030 |
| 2 | «Строительство глубоководного выпуска от очистных сооружений канализации (г. Каспийск)» | 2030 |
| 3 | Реконструкция и увеличение общей производительности существующих ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут | Поэтапно: 2032 (120 тыс.м3/сут) 2034 (240 тыс.м3/сут) |
| 4 | «Реконструкция и увеличение общей производительности существующих глубоководных выпусков от ОСК гг.Махачкала Каспийск до 240 тыс. куб.м в сут» |  |
| 5 | «Реконструкция канализационной насосной станции г. Каспийска с увеличением мощности до 60 тыс. куб.м в сут (г. Каспийск)» | 2027 |
| 6 | «Реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции г. Каспийска до очистных сооружений (г. Каспийск)» - Заключение ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов» от 14.12.2024г. № 05-1-1-2-075909-2024. | 2026 |